|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273- 35-2023 |  |
| Datum: 15.06.2023 |  |

EN **»Obnova dveh prostorov na oddelku za patološko morfologijo«**

**1. Predmet ponudbe**

Predmet ponudbe je izvedba prenove dveh prostorov na oddelku za patološko morfologijo. Delo zajema odstranitev obstoječe keramike na stenah in tleh, ravnanje podlag, pleskanje sten s pralno barvo, na tla se položi gumi talno oblogo, z zaokrožnico in zavihkom 10 cm.

**2. Obseg storitve**

Na podlagi priloženega popisa del je potrebno izvesti prenovo dveh prostorov na oddelku za patološko morfologijo . Upoštevati je potrebno vse veljavne zakone na tem področju kot tudi Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002:2021: Zdravstvene stavbe.

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

* pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izvedbo,
* omogoča večkratne oglede objekta po predhodnem dogovoru,
* koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Predhodni ogled objekta je obvezen pred oddajo ponudbe.

**3. Popis del**

**3.1 Gradbeno obrtniška dela - tla:**

Predpriprava talne podlage za namestitev talne obloge v prostoru secirnica in prostoru avla. Delo zajema brušenje podlage, nanos primerja, nanos hidro izolativnega premaza/zaščite, nanos izravnalne mase, brušenje izravnalne mase, polaganje ozemljitvenega ožičenja, dobava in polaganje zaokrožnic, dobava in montaža gumi talne obloge kot npr. Norament 926 Grano, z zavihkom 10 cm. Stiki plošč gumi talne obloge morajo biti soležni, poravnani/varjeni. Barvni odtenek talne obloge po izboru uporabnika.

**3.2 Gradbeno obrtniška dela - stene:**

Lokalno oz. Celotno popravilo sten, kitanje vseh sten s končnim glajenjem (brušenjem) sten. Stene morajo biti poravnane, gladke. Pleskanje vseh sten obeh prostorov zajema nanos primerja, 2x oplesk prostora s pralno barvo kot npr. Jupol Latex. barvni odtenek po izboru uporabnika. Oplesk stropov obeh prostorov 2x z barvo kot npr. Jupol.

OPOMBA: Zahodna stena v prostoru avla (mortuarij) je lesena z zasteklitvijo. Ta stena ni predmet obdelave.

**3.3 Zaključna dela:**

Namestitev talnih nivojskih prehodnih alu profilov (letvic) na stikih med na novo položeno gumo in obstoječo keramiko v sosednjih prostorih oz. Na izhodu iz avle (mortuarij) na prosto. Prilagoditev vseh vrat na ustrezno zračnost, da ne bodo drsala/prijemala po na novo položeni talni oblogi v prostorih.

**3.4 Dimenzije prostorov:**

- dimenzije prostora secirnica so AxB cca. 420X540 cm, h = 300 cm

- dimenzije prostora avla (mortuarij) AxB so cca. 427X440 cm, h = 300 cm

**4. Rok izvedbe**

Ponudbeni rok za izvedbo predmeta ponudbe je 20 delovnih dni po prejemu naročila.

**5. Garancija**

Izvajalec jamči za solidnost gradnje 5 let in nudi splošni garancijski rok za izvedena dela in vgrajene naprave in opremo 2 leti. Izvajalec je dolžan predložiti:

* garancijo na prvi poziv v višini 10 % od pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za brezhibno delovanje oz. za odpravo napak v garancijski dobi.
* Zavarovalno polico za zavarovanje objektov oz. pogodbenih del ter odgovornosti za čas gradnje od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje sklenjeno pri zavarovalnici v višini najmanj 50.000 €.

**6. Način plačila**

30 dni po popravljeni storitvi.

Dokument pripravil:

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.