SPLOŠNA BOLNIŠNICA

“DR. FRANCA DERGANCA”

NOVA GORICA

Ul.Padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: 05 33 01 580

Fax: 05 33 01 554

ID št.za DDV:SI 114 27 205

Mat.št. 5055 695 000

Podračun: 01100-6030279058

Številka: 273-100/2014

PRILOGA K POJ 14/0127

Podrobnejši opis k povpraševanju za Dobavo in montažo stenskih plinskih kotlov za uporabo v centralnem ogrevanju (3 kos) in grelnikov sanitarne vode (3 kos) ter vzdrževanje le teh za obdobje petih let.

1. Dobava in montaža plinskih kotlov (3 kos), grelnikov sanitarne vode (3 kos)  in koaksialnega dimnika (3 kos)*

Minimalne zahtevane tehnične  specifikacije in funkcionalnosti za plinske kotle:

- stenski kondenzacijski plinski kotli za ogrevanje prostorov na UNP, z 3/p ventilom za priklop na zunanji grelnik vode za pripravo sanitarne tople vode s prisilnim vlekom nazivne moči > 28 kW s sestavnimi deli:

- zaprta izgorevalna komora in cilindrični gorilnik;

- elektronski vžig in ionizacijska kontrola gorilnika;

- krmilnik za vodenje kotla po temperaturno -časovnih nastavitvah ter modulacijskim prilagajanjem delovanja;

- sobni termostat s tedensko programsko uro za izbiro dnevno-nočne temperature, funkcijskim stikalom za vklop/izklop in izbiro letnega/zimskega režima, s funkcijo za pregrevanje, npr. Comando Amico Remoto (CAR V2);

- set za cirkulacijo sanitarne tople vode z vsemi pripadajočimi elementi (črpalka, priključki, ventili);

- obtočna črpalka ogrevne vode, raztezno posodo za ogrevanje V > 8L;

- ustrezna pretočna ekspanzijska posoda za sanitarno toplo vodo;

- zahtevane emisije: razred 5 (po evropski standardni klasifikaciji);

- izkoristek pri 30% moči > 107%.

*Dobava in montaža koaksialnega dimnika (3 kom) in priklop kotlov na dimnike. V kolikor ponudnik plinskih kotlov ugotovi, da obstoječi dimniki odgovarjajo  zahtevam proizvajalca kotlov in veljavnim predpisom lahko uporabi obstoječe dimnika naročnika in mu jih ni potrebno posebej dobavljati in opredeljevati v ponudbi, sicer mora biti dobava in montaža dimnikov zajeta v ponudbeno ceno.

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije  in funkcionalnosti za grelnike sanitarne vode:

- kombiniran 120 litrski ali več  za ogrevanja z ogrevno spiralo, ali električno, do temperature do 90 stopinj;

- iz kvalitetne jeklene pločevine, dvoslojno emajlirani in opremljen z standardno Mg -anodo za optimalno korozijsko zaščito ali iz nerjavečega materiala;

- zunanji plašč bojlerja mora zagotavljati visoko toplotno izolacijo. Npr. Iz brezfreonskega poliuretana povprečne debeline 50mm ali boljše. Biti mora iz materila odpornega na udarce in enostavnega za čiščenje. Npr. polistirol ali boljše;

- izmenjevalec  gladkocevni, emajliran ali boljše, visoko produktiven- površine 075m2 ali več. Ogrevna spirala mora segati v najnižji del grelnika vode. Npr. izvedba z dvojno spiralo, ki preprečuje nabiranje vodnega kamna ali boljše;

- grelnik vode mora imeti inšpekcijsko prirobnico že čiščenje in izpust na najnižji točki, priključek za dotok =R 1”in povratni tok = R 1” , priključek za hladna vodo, toplo vodo in cirkulacijo, termometer, tulec za tipalo in obojko;

- grelnik vode mora imeti možnost samostojne regulacije električnega grelca;

- delovni tlak > 10 bar; izmenjevalec >12 bar;

- grelnike vode montirati v paviljonih v prostoru „Shramba“, ki meji s kopalnico, na nosilni podest na višini približno 130 cm od tal;

Ostale zahteve naročnika

Izbrani ponudnik bo moral v okviru ponudbene cene zagotoviti tudi

- Demontažo treh obstoječih plinskih kotlov UNICAL, tip: DUA BTFS 28 AE.

- Izvesti inštalacijske povezave  za priklop plinskih kotlov z uporabo obstoječih priključkov (inštalacijske povezave med plinskim kotlom in grelnikom vode izvesti pod stropom kopalnice (razdalja cca. 6 m). Ocevje izolirati z 6 mm izolacijo Armaflex .)

- Sanacijo morebitnih poškodb pri montaži (vzpostavitev prvotnega stanja).

2. Vzdrževanje

Vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju grelnikov in plinskih kotlov v obdobju 5-ih let, ki so potrebna za nemoteno delovanje plinskih kotlov in grelnikov .

- Redne letne servisne storitve skladno z navodili proizvajalca opreme.

- Nujna popravila za odpravo napak.