Številka:    273-19-2023

Datum: 05.04.2023

273-19/2023 Povpraševanje za najem hladilnega agragata za potrebe ohlajanja Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica  - stare stavbe z izvedbo fiksne cevne povezave med hladilnim agregatom in hladilno strojnico skladno s popisom del in tehničnimi zahtevami.

Obdobje za najem: 1.5.2023 do 30.9.2023, dostava, dvig in razklad. Priprava podstavka, montaža in priklop, servisni zagon hladilnega agregata. Izvedba fiksne cevne povezave med hladilno strojnico v zgradbi in hladilnim agregatom skladno s priloženim popisom materiala in del.

Dovodni električni kabel priskrbi investitor (dovod električne energije iz el. omarice do hladilnega agregata)

Rok zagona hladilnega sistema: 1.5.2023

- HLADILNI AGREGAT

- Tiha izvedba naprave, do 85 dB(A), raven zvočnega tlaka pri 10.0m (LpA) do 52 dB(A)

s hidravličnim modulom z vgrajeno obtočno črpalko in zaščito proti zmrzali. Vključno z victaulic priključki in zaščitno mrežo za kondenzator

- Hladilna moč od 150 do 160 kW v režimu vode 7/12°C pri 35°C

- STROJNE TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE ZA HLAJENJE

CEVNA POVEZAVA MED HL.AGREGATOM IN HL.STROJNICO

- Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vključno s cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem, polaganje v toplotnih postajah in podpostajah, DN 80 (88,9 x 4,05 mm)    ________________________50m

- Varilna prirobnica EN 1092-1 tip 11 (DIN 2633), PN 16, vključno z varjenjem, vijaki in tesnilom, prirobnica iz jekla P245GH (St37-2), tesnilo iz It, vijaki iz jekla, kvalitete 5.6, DN 80  ____ 14kos

- Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice, tesnjenje okrova in diska mehko EPDM, okrov iz sive litine, disk iz nodularne litine, z ročnim vzvodom in pripravo za fiksiranje, vključno z dvema protiprirobnicama, vijaki in tesnili, PN 16, DN 80__________________________________ 2 kos

- Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko, DN 15 _____________________________4 kos

- Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 2.5, okrov iz jekla, nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 6,0 bar._________________________________________________4 kos

- Termometer s kazalcem, bimetalni, okrov iz plastike, premer okrova 80 mm, potopna cev aksialno zadaj, iz medi, navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko, merilno območje 0 do 60°C, merilna natančnost 2% od vrednosti skale._______________________________________4 kos

- Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R ½   _______________________________ 4 kos

- Dušilnik vibracij in šumov, iz gume, mehasti, s prirobnicami, PN 10, delovna temperatura do 90,

maksimalno do 120°C, DN 80__________________________________________________ 2 kos

- Lovilnik nesnage, s poševnim sedežem, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla in magnetnim vložkom,PN 16, DN 80______________________________________________________________________ 1 kos

- Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 19 mm, za premer cevi 89 mm_____________________________  50 m

- Oplaščenje položene izolacije, s plaščem iz poltrde Al pločevine, debelina najmanj 0,6 mm, zatesnitev spojev s plastičnim materialom. Zunanji premer izolacije nad 100 do 130 mm__ 20 m

- Pleskanje cevovodov, konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju površine. DN 80__________________________________________________________________   50m

- Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim in končnim premazom.____________________________________________ 250 kg

- Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.Vključno tlačni preizkus.___________1 kpl

- Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški._________________________1 kpl

Ogled lokacije možen po predhodnem dogovoru do 12.04.2023.

Kontakt za ogled lokacije: vodja energetike, Jakob Bartolj, mag. inž.rač.in inf., tel.: 05/330-1480 ali na e-mail: jakob.bartolj@bolnisnica-go.si.

Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 17.04.2023 do 12.00 ure.

Patricija Rijavec Furlan

Nabavna služba

Tel.: 05/330-1456

nabava@bolnisnica-go.si

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici