## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | Splošna bolnišnica »Dr. F. Derganca, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
OBJEKT: | Urgentni center – priključitev TP na ogrevno vodo
NAČRT: | Elekto inštalacije - POPIS
Strojne inštalacije - POPIS
REKAPITULACIJA
A/ | Elektro inštalacije | 0
B/ | Strojne inštalacije | 0
| Nepredvidena dela v višini 7% | 0
SKUPAJ:
Cene ne vključujejo DDV!
Ocena stroškov je projektantska in informativna.
Točne cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

## ELEKTRO
Priključitev TP na ogrevno vodo
(elektroinstalacije )
OPOMBE :
- | v ceni po enoti mere je zajeti dobavo in montažo na licu mesta, komplet z izdelavo potrebnih prebojev
- | v ceni po enoti mere je zajeti dostavo atestov in certifikatov za vse vgrajene elemente
- | v ceni je zajeti izdelavo navodil za varno uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
1. | Dobava in polaganje kablov uvlečenega v izolacijsko cev in položenega nadometno, komplet z drobnim montažnim materialom
- | Olflex 4 x 1 mm2 m | m | 24
2. | Dobava in nadometno polaganje trde izolacijske cevi, komplet z OG instalacijskim priborom in pritrdilnim materialom
- | PNT 13.5 mm m | m | 20
3. | Izdelava fiksnega priključka, komplet z uvodnico, tesnilnim materialom ter mehansko zaščito v zaščitni cevi
- | na pogon ventila 230V AC kom | kos | 2
4. | Priklop kabla 4x1 mm2 v razdelilniku toplotne postaje Rtp, komplet z uvodnico in tesnilnim materialom
- | komplet | kpl | 2
5. | Dograditev dodatnih elementov v obstoječi razdelilnik Rtp v prostoru toplotne postaje v kleti po popisu :
- | izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p kom | kos | 1
- | Tipkalo 10A, 1p,zeleno kom | kos | 2
- | Relej 24V kot PT470524 Schrack kom | kos | 6
- | Ožičenje znotraj omare ter kpl | kpl | 1
- | komplet
6. | Sprememba, parametriranje programa PLC krmilnika zaradi dodatnih pogonov ventilov ter vizualizacija na kontrolnem računalniku CNS sistema
- | komplet | kpl | 1
7. | Izdelava PID dokumentacije v 3 izvodih s strani pooblaščenega projektanta
- | komplet | 1 | 1
8. | Električne meritve tokokrogov pogonov z atestiranimi merili s strani pooblaščenega merilca ter izdajanje merilnega protokola
- | komplet | kpl | 1
9. | Označevanje vseh električnih elementov z vremensko obstojnimi nalepkami v skladu z dokumentacijo. Uvode kablov v razdelilnik je potrebno označiti z gravirnimi ploščicami v skladu z dokumentacijo
- | komplet | kpl | 1
KOMPLET

## STROJNE
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro inštalacij
2. | Za vse podometno vodene inštalacije je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb
3. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Za dobavljeno opremo mora biti zagotovljen servis in s strani proizvajalca opreme dobavljivi rezervni deli.
- | Naprava mora biti izdelana v skladu z evropskimi smernicami in standardi, enako morajo biti s standardom določene tehnične lasnosti naprave.
- | Izdelek mora biti skladen s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovrednim
- | Izbrana oprema mora upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS št. 51/17)
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
1. | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala S195T (St.33), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi.
| DN125 | m | 90
2. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| za cev DN125, debelina 125 mm | m2 | 38
3. | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom dim. DN10, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 2
4. | Izpraznjevalna pipa, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | kos | 2
5. | Prirobnični tripotni ventil za toplo vodo do 110 st. C, komplet z montažnim materialom in elektromotornim pogonom za 3 točkovni regulacijski signal
DN80, PN 16
kvs= 100 m3/h
V= 34 m3/h
| dp= 11 kPa | kos | 2
6. | Zaporna loputa za medprirobnično vgradnjo, z ročičnim pogonom, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažnim materialom
| DN125 | kos | 2
7. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| dim. razvoda DN125 | kos | 4
8. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo odporno proti visoki temperaturi
|  | m2 | 5
9. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1
10. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1
11. | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, oz. nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (za zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih - s strani pooblaščenega podjetja
| komplet | kos | 1
KOMPLET