Dokument: 273-4/2022

Datum: 25.03.2022

Pozdravljeni,

prosim za objavo EN »Preprojektiranje ogrevanja/hlajenja Urgentnega Centra SBNG s toplotnimi črpalkami«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je izdelava projektne dokumentacije PZI strojnih in elektro instalacij z namenom izkoriščanja obstoječih toplotnih črpalk tudi za potrebe ogrevanja prostorov urgentnega centra.

2. Obseg storitve

Na podlagi obstoječih projektov PZI strojnih inštalacij št. S -670-JK-12 (Arctur d.o.o., december 2012) in PZI elektro instalacij št. 0508-21-4 (Elcomp d.o.o., december 2012) je potrebno izdelati nove PZI projekte strojnih in elektro instalacij na tak način, da je omogočeno ogrevanje in hlajenje prostorov z obstoječimi toplotnimi črpalkami Aermec NRL  0500 HA (Qh=93,6 kW, Qg=112 kW, Pel=30,8 kW) ter 2x Aermec NRK 0330 HE (Qh=66 kW, Qg=53,7 kW, Pel=22,4 kW). Storitev obsega:

- pregled obstoječega stanja,

- PZI načrte strojnih inštalacij vključno z pripravo razvoda in črpalčnega sklopa z regulacijo, ki bo omogočala koriščenje priprave ogrevne vode z obstoječimi toplotnimi črpalkami, shem dvižnih vodov, tlorise prostorov, popise materiala in del,

- PZI načrte elektro instalacij vključno z vso potrebno regulacijo, potrebnih enopolnih shem, shem razdelilnikov, CNS sheme, tlorise prostorov,  popise materiala in del.

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

- PID načrte obstoječega stanja v digitalni obliki,

- omogoča večkratne oglede objekta po predhodnem dogovoru,

- pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izdelavo PZI projektov.

Načrte je potrebno izdelat skladno z veljavnim pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, gradbenim zakonom (GZ-1), energetskim zakonom (EZ-1), pravilnikom o učinkoviti rabi energije (PURES), prostorsko tehnično smernico – Zdravstveni objekti ter ob upoštevanju vseh veljavnih pravilnikov za področje strojnih in elektro instalacij.

3. Rok izvedbe

Ponudbeni rok za izvedbo in izročitev predmeta ponudbe je 30 delovnih dni po prejemu naročila.

4. Reference

Ponudnik mora imeti vsaj 3 reference izdelave PZI projektov za bolnišnične objekte v obdobju 10 let.

5. Način plačila

60 dni po opravljeni storitvi.

Dokument pripravil:

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.