SPLOŠNA BOLNIŠNICA

“DR. FRANCA DERGANCA”

NOVA GORICA

Padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

Podračun: 01100-6030279058	Telefon: 05 33 01452            Fax: 053301454

Priloga št. 1 k povpraševanju – POJ št.: 15/0013

### Opis predmeta povpraševanja:

- Vzdrževanje- servisne storitve kurilnih naprav v kotlovnici v SB Šempeter :

- Izvedba servisnega pregleda parnih kotlov (2 kom) LOOS MINIMUS  US 400; 6 bar; moč 287 KW.

- Izvedba servisnega pregleda toplovodnih kotlov (2 kom), LOOS UT 3050; 6 bar; moč 3000 KW.

- Izvedba servisnega pregleda  kombiniranih gorilnika WEISHAUPT tip GL3/1-E ( 2 kom) in WEISHAUPT tip RGL 50/2A (2 kom).

- Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor).

- Vzdrževanje - odprava napak delovanja.

OPIS  PREDMETA JN :

Ad 1.1) Izvedba letnega servisnega pregleda parnih kotlov v obsegu:

- Pregled, preizkus in nastavitev regulacijske in varnostne opreme na parnem kotlu:

(omejevalo vodne gladine, regulator nivoja vodne gladine, tlačno omejevalo, temperaturno omejevalo, varnostna veriga.

- Pregled signalni naprav.

- Pregled kotelnih armatur in cevovodov.

- Kontrola tesnosti plinske proge po pregledu.

Ad 1.2) Izvedba letnega servisnega pregleda toplovodnih kotlov v obsegu:

- Pregled, preizkus in nastavitev regulacijske in varnostne opreme na toplovodnem  kotlu.

- Pregled signalni naprav.

- Pregled kotelnih armatur in cevovodov. vklopa

- Kontrola tesnosti plinske proge po pregledu.

Ad 1.3) izvedba servisnega pregleda kombiniranih gorilnikov, skladno s » Pravilnikom o tehničnem obratovanju in vzdrževanju plinskih kotlovnic « in navodilih proizvajalca, v obsegu:

- Servisni pregled gorilnika po veljavnem pravilniku : » Pravilnik o tehničnem obratovanju in vzdrževanju plinskih kotlovnic « in navodilih proizvajalca.

- Razstavljanje in čiščenje vseh vitalnih delov gorilnika; regulacija in nastavitev gorilnika.

- Servis in nastavitev gorilnikov (za ELKO in ZP) z meritvami emisij dimnih plinov (z izpisom testerja).

Ad 1.4) Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem z razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) v obsegu:

- Pregled delovanja varnostnih in regulacijskih naprav ter delovanja sistema javljanja napak skladno z »Organizacijsko shemo obratovanja kotlovnice - parno kotelni postroj, SB dr. Franca Derganca«.

Ad 2) Vzdrževanje - odprava napak delovanja.

Ponudnik bo ves čas trajanja pogodbe nudil tudi ostala vzdrževalna dela in sicer :odpravo napak na kotlih, gorilnikih in pripadajoči opremi, ki so bile ugotovljene ob izvedbi servisa in intervencijsko odprava napak na poziv.

Ponudnik se bo moral, na  zahtevo naročnika, za intervencijski poseg - nepredvidena popravila za odpravo napak na poziv odzvati v roku 24 ur po prejetju naročila oziroma v najkrajšem možnem času.

#### PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik  mora v ponudbi navesti cene za storitve kot sledi:

- Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov (točka Ad1.1 in Ad1.2); 2 x letno = ___________________ EUR (brez DDV).

- Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (točka Ad1.3), 2 x letno = _____________ EUR (brez DDV).

- Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem  razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) (Ad 1.4), 2 x letno = _________________ EUR (brez DDV).

- Skupna cena servisnih storitev (točka Ad1.1, Ad1.2, Ad1.3, Ad 1.4) za obdobje 3-eh let =______________ EUR (brez DDV).

Op.:  V ceni servisnih storitev je potrebno upoštevati postavke: delo, poraba drobnega  potrošnega materiala in prevozni stroški.

- 5. Cene storitev “Vzdrževanje - odprava napak delovanja” (točka Ad2) :

-  cena delovne ure za odpravo napak (ponedeljek- petek ) :   _____________ EUR (brez DDV),

- cena delovne ure  za odpravo napak (sobota, nedelja, praznik) : _____________ EUR (brez DDV).

- 6.  prihod na objekt za odpravo napak (prevozni stroški):  _____________ EUR (brez DDV).

      - Kriterij za izbor najugodnejše ponudbe  je  najnižja skupna okvirna ponudbena vrednost,seštevka točk A+B+C :

A= točka 4 cenika storitev (Skupna ponudbena vrednost servisnih storitev za obdobje 3-eh let),

B= točka 5 cenika storitev (Cene cena delovne ure za odpravo napak, ponedeljek- petek  x 60 ( predvideno število ur),

C= točka 6  cenika storitev ( Cena prihodov na objekt za odpravo napak   x 10 (predvideno število prihodov ).