TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  JN  - PRILOGA št. 2

„DOBAVA IN MONTAŽA  DIESEL AGREGATOV IN ODKLOPNIH STIKAL“

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE :

1. OBSTOJEČE STANJE

DEA

V kleti v prostoru DEA sta sedaj nameščena dva diesel agregata moči 250 kVA. V istem prostoru je tudi preklopna omara diesel agregatov.

Diesel agregat G1 je preko preklopne omare povezan s kabloma PP00 – A 3x240+120 mm2 na NN ploščo polja 8 (mrežni del) in 11 (DEA del).

Diesel agregat G2 je preko preklopne omare povezan s kabloma PP00 – A 3x240-120 mm2 na NN ploščo polja 5 (mrežni del) in 13 (DEA del).

Obstoječa diesel agregata ne zadoščata energetskim potrebam porabnikov ki se napajajo preko njih!

2. PREDVIDENO STANJE

DEA

V kleti v prostoru DEA se nameščena dva diesel agregata moči 250 kVA zamenjata z novima diesel agregatoma moči 506 kVA.

Nova diesel agregata se namestita na iste pozicije kot jih imata obstoječa.

Zamenja se tudi preklopna omara in avtomatika za nadzor in upravljanje diesel agregatov.

Diesel agregat G1 se bo preko preklopne omare R-DEA1 povezal z  vzporednima kabloma P/F 3x240+120 mm2 na NN ploščo polja 10 (mrežni del) preko odklopnika in z  vzporednima kabloma P/F 3x240+120 mm2 na NN ploščo polja 11  (DEA del) glej list 2.

Diesel agregat G2 se bo preko preklopne omare R-DEA2 povezal z  vzporednima kabloma P/F 3x240+120 mm2 na NN ploščo polja 10 (mrežni del) preko odklopnika in z vzporednima kabloma P/F 3x240+120 mm2 na NN ploščo polja 13 (DEA del) glej list 2.

Ker je potrebno zamenjati obstoječa varovalčna stikala za napajanje DEA polj in le teh ni možno na obstoječih odcepih, se odklopnika namestita na polju 10 (transformatorsko polje ) za oba agregata.

Ker bosta oba diesel agregata delovala vzporedno se izkoristi to možnost  in se NN polje preuredi na naslednji način:

- Zbiralke med DEA poljema 12 in13 se povežejo, da je mogoče vzporedno delovanje,

- DEA NN polja se napajajo preko R-DEA1 in R-DEA2 iz polja 10, ki ga napaja transformator T3.

V inštalacijo v DEA prostoru (žaluzije , razsvetljava…) se ne posega. Po končani montaži se preveri pravilnost delovanja le te.

Odstranijo se obstoječi dnevni rezervoarji za gorivo in vsa oprema v sklopu le teh. Nova diesel agregata bosta imela vsak svoj dnevni rezervoar in potrebno inštalacijo za avtomatsko dopolnjenje vanje rezervoarja iz glavnega rezervoarja.

Na dotičnih poljih je potrebno namestiti tokovne merilne transformatorje 400/5 A v kolikor so nameščeni različni od navedenih.

3. TEHNIČNI OPIS NOVIH DIESEL AGREGATOV

DIESEL AGREGAT

Za napajanje nujnih porabnikov tehnologije in dela razsvetljave ter vtičnic bosta  zamenjana dva dotrajana diesel agregata moči 250 kVA z dvema diesel agregatoma moči 506 kVA.

Nahajala se bosta v posebnem prostoru v kleti na istih mestih kot sta sedaj dotrajana. Zrak bo zajemal in oddajal skozi žaluzije v steni prostora. Odvod izpušnih plinov bo speljan na prosto preko obstoječih dimoodvodnih cevi. Diesel agregat bo opremljen komplet z avtomatiko za start ob izpadu mreže in oba bosta lahko delovala sinhronizirano. Povezava mrežnega kabla iz NN plošče bo izvedena v razdelilni omari skupne rabe, povratek iz generatorja pa bo izveden v razdelilni omari agregatnega dela, kjer se bo nahajalo tudi preklopno stikalo s katerim bo možno diesel agregat ločiti od mreže. To pride v poštev pri servisiranju in preizkušanju agregata.

maksimalna moč	Pmax = 506 kVA

trajna moč:		Pn = 462 kVA

napetost: 		Un = 400/230 V, 50 Hz

cos j:			0,8

hitrost:		nn = 1500 vrt/min

MOTOR:

Turbo diesel, TAD 1640 GE Volvo Penta tip LDE 506 V, velikost motorja 16120 cm3, 6 cilindrov, vodno hlajen, poraba goriva ob 80% obremenitvi elektroagregata 194 g/kWh .

Dieselski motorji, 4 taktni, direktni vbrizg, polnjenji preko turbine in/ali intercoolerja, primerni za trajno delovanje ali delovanje v pripravljenosti.

Motorji z intercoolerjem TWD in TAD ustrezajo standardom TA-Luft m EPA/CARB o regulaciji emisij. Mehanska regulacija obratov na modelih TD in TWD in elektronska regulacija obratov na modelih TAD.

Suhi zračni-filter z zamenljivimi elementi in vizuelnim indikatorjem zamašenosti filtra.

Oljni filtri in filtri goriva z zamenljivimi elementi.

Primarni filter goriva.

24 V zaganjač

Akumulatorji s tehnologijo Ca/Ca.

Hladilni sistem z ventilatorjem, ki ga poganja motor in hladilnikom za prostore do+50 ºC.

Izpušni sistem z dušilcem zvoka in nerjavečim kompenzatorjem. Emisija izpušnih plinov mora biti v skladu s standardom EU STAGH.

Zmogljivosti motorja ustrezajo standardom ISO 3046, BS 5514: in DIN 6271.

Moči motorja ustrezajo standardom ISO 8528.

Upravljanje hitrosti motorja ustreza standardom ISO 3046/V1 class Al in ISO 8528-5 (G3 z električnim upravljalnikom hitrosti).

GENERATOR:

Generatorji so sinhronski, trifazni, brez ščetk, samoregulirani, samovzbujani, samoventilirani. V skladu s standardi IEC 60034-1, CEI EN 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530, NF 51-100, 111, OVE M-10. Izolacijski razred H (temperaturni dvig glede na razred F ali B na zahtevo).

Preobremenitve so mogoče (za trajno delovanje): 10% za 1 uro, 15% za 10 minut, 30% za 4 minute, 50% za 2 minuti. Te preobrementve morajo biti občasne in slediti mora 1 ura delovanja pri normalni obremenitvi.

Avtomatska regulacija napetosti je v mejah ±1% za obremenitve od 0 do 100%, hitrosti od -2% do+5% in faktor moči v območju od 0,8 do 1 in uravnovešeno obremenitvijo.

THF je boljši kot 2% in TTIF je boljši od 50.

Zadušitev radijske interference v skladu z BS 800 in VDE razred G in N.

ELEKTROOMARA IN KONTROLNIK ELEKTROAGREGATA:

tip: 	avtomatska z močnostnim preklopom

ELEKTRIČNA OMARA: ločena od elektroagregata, dimenzije: 1200x800x300 mm (VxŠxG), IP54, prostostoječa omara, prašno barvana, za montažo v prostor, priklop kablov od spodaj.

Oprema električne omare: 4-polno, magnetotermično, motorno, močnostno, preklopno stikalo, kontaktor, vrstne sponke za priklop signalih kablov, priključki za močnostne kable, vsi potrebni varnostni elementi, tipka za izklop v sili.

KONTROLNIK ELEKTROAGREGATA: mikroprocesorski kontrolnik omogoča avtomatski vklop elektroagregata ob izpadu ter zaustavitev ob vrnitvi glavne električne mreže. Načini delovanja kontrolnika OFF / ROČNO / AVTOMATSKO / TEST. Za prikazovanje podatkov in alarmov kontrolnik uporablja velik grafični zaslon.

Za čim lažje razumevanje dogodkov nam je na razpolago tudi tipka “Pomoč”, ki nam še dodatno obrazloži dogodek. Kontrolnik beleži zgodovino dogodkov in alarmov.

Priključek za prenos nadzora in podatkov na oddaljeni računalnik (PC) RS232 preko Windows ali ModBus protokola. Temperaturno območje delovanja od - 20oC do + 60oC.

Meritve kontrolnika: fazne, linijske in sistemske mrežne vrednosti napetosti, fazne, linijske in sistemske generatorske vrednosti napetosti, fazni tok, Aktivne, reaktivne in navidezne vrednosti moči, aktivne-reaktivne energijske meritve, močnostni faktor po fazah, frekvenca mreže in generatorja, hitrost motorja, pritisk olja, temperature vode, nivo goriva, napetost akumulatorja, števec delovnih ur motorja, število delovnih ur do naslednjega servisa, število vseh zagonov, odstotek uspešnih zagonov.

Alarmi kontrolnika: alarmi so nastavljivi glede na pomembnost in ukrepanje (ustavitev motorja, hlajenje in ustavitev motorja, sporočilo na GSM/oddaljeni računalnik, sirena, izpis alarma na kontrolnik). Kontrolnik obsega nad 40 vrst alarmov ter 4 nastavljive alarme po željah uporabnika. Glavni alarmi so visoka temperature motorja, nizek pritisk olja, nizek nivo hladilne tekočine, nizek nivo goriva, nizka/visoka napetost na akumulatorju, napaka na polnilcu akumulatorjev, nizka/visoka hitrost motorja, neuspeli zagon, zaustavitev v sili, nizka/visoka frekvenca generatorja, nizka/visoka napetost generatorja, generatorska asimetrija, kratek stik generatorja, preobremenitev generatorja, napačno zaporedje faz generatorja/mreže, napaka na kontaktorju generatorja/mreže, zahtevani servis,

OPREMA ELEKTROAGREGATA:

AKUMULATOR: akumulatorji za start 100 Ah (Ca/Ca tehnologija),

REZERVOAR: rezervoar v podnožju elektroagregata volumna 200 l z lovilno posodo avtonomija rezervoarja cca. 8 – 10 h z vsemi potrebnimi priključki in črpalko za avtomatsko dopolnjenjevajne rezervoarja iz glavnega rezervoarja.

IZPUŠNI SISTEM: izpušni lonec z izpušno cevjo z možnostjo podaljševanja;

PODNOŽJE: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje, prirejeno za poenostavljeno premikanje z viličarjem ali dvigalom;

OSTALO: polnilec akumulatorjev, predgretje motorja vse tekočine potrebne za delovanje elektroagregata (olje, hladilna tekočina).

OHIŠJE ELEKTROAGREGATA:

Zvočno izolirano ohišje 70 dBA ± 3 na 7 m, odporno na vremenske vplive, prašno barvano, za zunanjo montažo, vrata za lahek dostop do stroja s ključavnicami za zaklepanje.

DIMENZIJE:	3700 x 1750 x 2050 mm  (D x Š x V)

TEŽA:		3.700 kg

4. TIP IN IZVEDBA INŠTALACIJ

Karakteristični podatki inštalacije in naprav:

nazivna napetost						3x230V/400V,50Hz

sistem napajanja glede ozemljitve:				TN

sistem napajanja v objektu 					TN-C-S

zaščita inštalacij in naprav:					s samodejnim odklopom napajanja

zaščita pred zunanjimi vplivi:

| znak | zunanji vpliv | karakteristike, ki se zahtevajo pri izbiri in postavitvi opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA4 | okoliška temperatura -5 °C do +40°C | normalna |  |
| AC1 | nadmorska višina manj od 2000m | normalna |  |
| AD1 | prisotnost vode zanemarljiva | okrov IP x0 | vse pisarne, hodniki, skladišča in ostali suhi prostori |
| AD3 | prisotnost vode škropljenje | okrov IP x3 | sanitarije, strojnice prezračevanja |
| AD4 | prisotnost vode brizganje | okrov IP x4 | črpališča in delavnice, oprema na prostem |
| AE1 | prisotnost trdih teles zanemarljiva | okrov IP 2x | vse pisarne, hodniki, skladišča in ostali suhi prostori |
| AE2 | prisotnost trdih teles drobni predm. do 2,5mm | okrov IP 3x | razdelilci |
| AE3 | prisotnost trdih teles drobci 1mm | okrov IP 4x | stikalni drobci v strojnicah |
| AE4 | prisotnost trdih teles prah | okrov IP 5x | zunanje inštalacije |
| AF1 | prisotnost korodirnih in onesnažujočih snovi zanemarljiva | normalne | ni primerov |
| AG1 | mehanske obremenitve šibki udarci | normalne |  |
| AH1 | vibracije – šibke | normalne |  |
| AK1 | navzočnost flore-zanemarljiva | normalne |  |
| AL1 | navzočnost favne-zanemarljiva | normalne |  |
| AM1 | elektromagnetni vplivi-zanemarljivi | normalne |  |
| AN1 | sončno sevanje-zanemarljivo | normalne |  |
| AN2 | sončno sevanje-znatne jak. | oprema odporna na UV žarke | ohišja zunanjih svetilk |
| AQ1 | strele – zanemarljive | normalne | podzemno napajanje, objekt je strelovodno zaščiten |
| BA2 | uporaba inštalacij – otroci | zaščita IP2x,t nedostopnost | razdelilci so nepoklicnim osebam nedostopni |
| BA5 | uporaba inštalacij – izučeni |  | strojnice in stik. bloki so dostopni samo usposobljenim kadrom |
| BC 1 | dotik osebe z zemeljskim potencialom brez dotika | dovoljena uporaba opreme razreda 0,0I,II,III | vsi zaposleni in gostje objekta so na neprevodnih mestih |
| BC3 | dotik osebe z zemeljskim potencialom pogost dotik | prepovedana uporaba opreme razreda 0 in 0I | delavci v kuhinji, vzdrževalci v strojnici |

5. DIMENzIONIRANJE OPREME

| TABELA DIMENZIONIRANJA KABLOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZDELILNIK |  |  | NN P8 | G1 |
| Napajanje razdelilnik-tokokrog |  |  | w-R-DEA1 | w-R-DEA |
| PORABNIK |  |  | R-DEA | R-DEA |
| Skupna instalirana moč | Pi | kW/kVAr | 404,8 | 404,8 |
| Izkoristek |  |  | 1 | 1 |
| Faktor istočasnosti | fi |  | 1 | 1 |
| Faktor obremenitve | fo |  | 1 | 1 |
| Faktor prekrivanja | fp |  | 1 | 1 |
| Faktor moči | cos(fi) |  | 0,8 | 0,8 |
| Nazivna napetost | Un | V | 400 | 400 |
| Konična delovna moč | Pk | kW | 404,8 | 404,8 |
| Konična navidezna moč | Sk | kVA | 506,0 | 506,0 |
| Konični bremenski tok | Ib | A | 730,35 | 730,35 |
| Tip el. instalacije |  |  | C | C |
| Faktor skupine kablov | fs |  | 1 | 1 |
| Faktor okolne temperature | ft |  | 1,06 | 1,06 |
| Dolžina tokokroga | l | m | 20 | 10 |
| Tip kabla |  |  | 2 x P/F 3 x 240+ 120 mm2 | 2 x P/F 3 x 240+ 120 mm2 |
| Presek faznega vodnika | Sf | mm2 | 480 | 480 |
| Presek zaščitnega vodnika | So | mm2 | 240 | 240 |
| Impedanca do stikalnega bloka | Zo |  | 0,10 | 0,10 |
| Impedanca od s.b. do porabnika | Z1 |  | 0,003 | 0,001 |
| Skupna impedanca | Z |  | 0,103 | 0,104 |
| Tok okvare | Ia | A | 2140,1 | 2111,3 |
| Trajni zdržni tok kabla iz tabel | Iz* | A | 1034 | 1034 |
| Trajni zdržni tok kabla Iz* x fs x ft | Iz | A | 1096,0 | 1096,0 |
| Nazivni tok zaščitne naprave | In | A | 800 | 800 |
| Tok ki zagotavlja delovanje zaščite | I2 | A | 1280 | 1280 |
| 1,45xIz |  |  | 1589,26 | 1589,26 |
| Dejanski odklopni čas | t | s | 0,4 | 0,4 |
| Padec napetosti do stikalnega bloka | ur | % | 0,0 | 0,2 |
| Padec napetosti od s.b. do porabnika | up | % | 0,2 | 0,1 |
| Skupni padec napetosti | u | % | 0,2 | 0,3 |
| Kontrola zaščitnega vodnika | Smin | mm2 | 11,77 | 11,61 |
| Iz tabele vidimo, da velja: Ib<In<Iz in I2<Iz x1,45 |  |  |  |  |
| Kabli so pravilno izbrani |  |  | DA | DA |

Izračun je izveden samo za en diesel agregat, ker sta oba enaka veljajo isti rezultati tudi za drugi diesel agregat.

Kontrola zaščite pred prevelikimi tokovi

Ustrezno z pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah + tehničnih smernicah TSG-N-002:2009, bo izvedena kontrola zaščite pred prevelikimi tokovi. Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

Ib  £  In  £  Iz

I2  £ 1.45∙Iz

kjer pomeni:

In (A)....	nazivni tok zaščitne naprave

Iz (A)....	zdržni tok kabla

Ib (A)....	tok, za katerega je tokokrog predviden,

izračunan po enačbi:

za trifazne porabnike U = 400V

za enofazne porabnike U = 230 V

I2  =k∙In

I2 (A)....tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

k...	faktor določen s standardom in znaša

za talilne varovalke:

In = 2 in 4 A       	k = 2,1

In = 6 in 10 A     	k = 1,9

In =  > 16 A        	k = 1,6

za inštalacijske odklopnike:

In = za vsa območja	k = 1,45

za zaščitna stikala:

In = za vsa območja	k = 1,2

Impedanco izračunamo po enačbi:

Z

kjer pomeni:

l (m) − dolžina kabla (vodnika)

GCu (Sm/m2) − specifična prevodnost vodnika (Cu = 56, Al = 36)

SF (mm2) − presek faznega vodnika

SN (mm2) − presek ničnega (zaščitnega) vodnika

Tok okvare izračunamo po enačbi:

kjer pomeni:

U (V) − napetost proti zemlji

Z ( W) − impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in zaščitni vodnik (oz. nevtralni) vodnik od okvare do vira.

Kontrola padca napetosti se izračuna po enačbi:

za trifazne porabnike U = 400 V

za enofazne porabnike Uf = 230 V

kjer pomeni:

Pm (W) − moč porabnika

l (m) − dolžina kabla

S (mm2) − presek kabla

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov bo izvedena po enačbi:

kjer pomeni:

k − faktor določen v standardu

t (s) − izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike 										zaščitne naprave)

Ia (A) − tok okvare

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa kontrole Smin ne izvajamo.

Kontrola presekov zaščitnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potenciala je izvedena ustrezno in sicer, da mora biti presek zaščitnega vodnika S:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2

- 16 mm2, če je fazni vodnik od 16 do 35 mm2

- polovični presek faznega vodnika, če je le-ta

- večji od 35 mm2

V primeru, da zaščitni vodnik ni del kabla ali vodnika, mora imeti najmanjši prerez po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah + tehnična smernica TSG-N-002:2009

- 2.5 mm2 za Cu ali 4 mm2 za Al, če je vodnik mehansko zaščiten

- 4 mm2 za Cu, če vodnik ni mehansko zaščiten

- 50 mm2 za Fe-Zn

Standard določa, da mora biti presek vodnika za izenačevanje potenciala po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah + tehnična smernica TSG-N-002:2009

- ne manjši od polovice prereza največjega zaščitnega

- vodnika v inštalaciji, vendar ne manj kot 6 mm2.

- njegov prerez je lahko ocenjen na 25 mm2, če je bakren

Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka

Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka bo izveden s samodejnim odklopom (varovalke). Električna inštalacija se izvede v TN sistemu. Pogoj za uspešno delovanje zaščite bo:

Zs∙Ia £ Uo

kjer pomeni:

Zs (W) − skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor,

prevodnik pod napetostjo do točke okvare in

zaščitni prevodnik od izvora do točke okvare

Uo (V) − nazivna napetost proti zemlji

Ia (A) − tok, ki garantira delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop v času določenim po standardu: TSG-N-002:2009:

Izklopni časi po TSG-N-002:2009 za eksplozijsko neogrožene prostore:

♦ za fiksno priključene porabnike

Tizk = 5 s

♦ za vtičnico in fiksno priključene prenosne porabnike

Tizk = po tabeli 1

| Uo (V) | t (s) |
| --- | --- |
| 120 | 0,8 |
| 230 ali 220 | 0,4 |
| 400 ali 380 | 0,2 |
| Nad 400 | 0,1 |

6.  Sestavni del  TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ so sheme NN plošče v TP,

ki so podane v  prilogah!

Pripravil Vodja energetike:

Dušan Magajne

Vodja TOS:

Božidar Slivnjak