# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

»DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA ZA PRIPRAVO OSMOZNE VODE«

Št.: 270-7/2011-9

1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2); 30.a člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) in opis predmeta Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo sistema za pripravo produktne vode (PW) za potrebe bolnišnične lekarne (v nadaljevanju: sistem)... 2.1; Vrsta ## Blago; ## Storitev; ## Gradnje. ## √.. 2.2. Naslov JN; ## JN « DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA ZA PRIPRAVO OSMOZNE VODE«. 2.; . Trajanje JN ## Rok dobave: Primopredaja in »zagon v živo« najkasneje v roku 90-ih dni po podpisu pogodbe .. 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 39.300,00 €. 2.5.; Vrsta postopka ## Postopek oddaje naročila male vrednosti.. 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. 2.6.1. Opis sklopov. /. 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1. Tehnične specifikacije in bistvene zahteve naročnika; TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN FUNKCIONALNOSTI: - Kapaciteta sistema: 100l/h prudukta. Sistem, sestavljen iz: - predfiltracije in predpriprave sanitarne vode - sistema za proizvodnjo produktne vode (RO, elektrodeionizacija, UV sanitizacija, avtomatika, meritve) in - rezervoarja za produktno vodo. Zahteve za produktno vodo: - produktna voda je “tip 2 vode” - voda za analitiko (po ASTM standardu), zadovoljuje in presega standard vode definiran po CLSI, ISO® 3696/BS 3997 Evropske in Ameriške farmakopeje; - konstantna kvaliteta; - odpornost: 5 MΩ (tipično 10-15MΩ) oz. 0.2uS pri 25 ˚ C; - TOC < tipično pod 30 ppb; - odstranjevanje silikatov > 99.9 %; - koncentracija bakterij < 10cfu/m. Zahteve za tehnologijo za pripravo produktne vode: -popolna kontrola prevodnosti (odpornosti) pred in po RO membrani in pred ter za elektrodeionizacijo za potrebe natančnega merjenja izločanja ionov; - sistem z magnetnim ventilom, ki se avtomatsko zapre, če pride po puščanja vode iz sistema; -on-line TOC monitor vgrajen v sistem (tehnologija za meritev oksidacije on-line: vzorčevalna celica 0,5 ml za potrebe natančnega določanja TOC, termistor in elektrodo znotraj iste celice za vzorčevanje, programska oprema z algoritmi za natančen in avtomatski izračun TOC, možnost kontrole TOC v zanki iz sistema); - UV lučka (254 nm; Produktna voda je sanitizirana z UV lučko znotraj sistema na valovni dolžini 254 nm kar zagotavlja odstranitev mikro-organizmov za faktor 5 LRV); - možnost validacije sistema (v primeru akreditacije) s knjigo, ki vsebuje vse pripadajoče protokole MP, IQ, OQ; - z dvema relejnima kontaktoma za signalizacijo delovanja oz. napake; - krmilne enote vključno z komunikacijskimi moduli za priklop na sisteme CNS, s priključki na povezavo preko RS485 Modbus RTU. Karakteristika inox rezervoarja za shranjevanje produktne vode po priloženi risbi: priloga št. 1-Posoda 500l. Oblika: plašč cilindričen, pokrov in dno podnica DIN 28011. Postavitev: vertikalna na štirih nogah, ki se dajo nivelirati. Material: material v stiku s prečiščeno vodo (PW) AISI 316L (1.4404), ostalo AISI304 (1.4301). Kvaliteta površine: znotraj polirano, vari zbrušeni in polirani Ra<0,8 Ęm, zunaj satinirano. Dimenzije: premer 800 m, višina cilindričnega dela 1000 mm, debelina 2 mm, višina izpusta od tal maksimalna glede na predvideni prostor. Volumen: neto volumen 500 l. Priključki in oprema: 1 kos priključek za dihalni filter, 1 kos priključek za UV luč, 1 kos priključek za nivojsko sondo za meritev nivoja, 1 kos kontrolna odprtina, 1 kos priključek TC za odvzem z ročnim loputnim ventilom, 1 kos preliv z nastavkom za zaporo, 1 kos pralna glava DN15, 1 kos senzor za nivo vode. Ogrevanje vode: izolacija posode z dvojnim plaščem iz nerjavečega materiala AISI 304 - poliran (varjene izvedbe), električni grelec 6 kW (3x230V), termostat za električni grelec, priključek na plašču posode za električni grelec in za meritev temperature. Izpust iz posode za polnjenje malih posod: izpust iz posode narejen iz cevi DN 40, odcep za črpalko, ki bo pošiljala medij na pripravo WFI, izpustna cev z zapornim membranskim ventilom GEMÜ za polnjenje manjših posod, izpust za popolno praznjenje posode v kanal. OP.: Zahteva je, da vsi vgrajeni materiali in izvedbene rešitve ustrezajo zahtevam farmakopeje. BISTVENE ZAHTEVE: - Izbrani ponudnik bo moral za ponudbeno ceno pred primopredajo zagotoviti tudi: poročilo o testnostnem preizkusu, navodila za obratovanje, varno uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, zapisnik o šolanju naročnika, ateste vgrajenih materialov, ateste varilcev, dokazilo o meritvah, da produkt izpolnjuje zahteve razpisa. - Izbrani ponudnik bo moral podati garancijsko izjavo za obdobje garancijske dobe najmanj 2 (dveh) let. - Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku predložiti terminski plan izvedbe del, ki bo izdelan tako, da izvedba del ne bo bistveno motila procesa dela, ki poteka v bolnišnici (terminski plan mora potrditi naročnik). - Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upoštevati pozitivno zakonodajo in predpise Farmakopeje. - Ponudnik se je pred oddajo ponudbe dolžan seznaniti z vso dokumentacijo in lokacijo izvedbe. - Sestavni del tehničnih specifikacij je tudi priloga št. 2: montažna shema naprave za pripravo demi vode.. 2.7.2. Način; /. 2.7.3 Lokacij; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – bolnišnična lekarna... 3. Povabilo k oddaji ponudbe. ###### Dokumentacija potrebna za pripravo ponudbe: ###### - povabilo k oddaji ponudbe-ta dokument ###### - priloga št. 1: Posoda 500l - priloga št. 2: Montažna shema naprave za pripravo demi vode. - obrazec »PRIJAVA«, ###### - vzorec »POGODBA«, ###### - obrazec »POVABILO«, ###### - obrazec »REFERENCE«. ###### Dokumentacija se nahaja na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »Postopki oddaje naročila male vrednosti«. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila za vprašanja v zvezi s predmetom; JN - Marjetka ŠTEFANČIČ, mag.farm.,spec.klin. farm. - (tel.št. 05/330 1680) in - Dušan MAGAJNE, inž. (tel.št. 05/330 1480). za; pravna vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330. 1580)3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila - Zahteve za pojasnila se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. - Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 6 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Naročnik bo na zahtevo za pojasnilo odgovoril najkasneje 4 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. - Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. - Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. ###### Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu... 3.3. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. in 2.7.1 teh navodil - ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževalne ure in tehnološkim opisom delovanja naprave za osmozno vodo (pripravi ponudnik sam) - vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil. 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe - Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.3. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala vsa dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.3. in 6.2.) naročnik torej ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika, stroški ponudbe in poslovna skrivnost. 4.2.1. Jezik; ## Slovenski.. 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4. Poslovna skrivnost; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni oz. v primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako »poslovna skrivnost« umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči. ## Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« in za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep. ## V kolikor ponudnik ne označi podatkov ali dokumentov z oznako “POSLOVNA SKRIVNOST”, ter ne priloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, se šteje, da je celotna ponudba javna na način ter pod pogoji, določenimi v 22. členu ZJN-2 in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja... 4.3. Predložitev ponudb - Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. - V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v tej dokumentaciji... 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb - Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO«, ki je sestavni del te dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. 4.5.1. Rok; ## 28.02.2012 do 09,00 ure. 4.5.2. Kraj; - Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne ponudnikom. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA NE Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 28. 02.2012 ob 10,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor medicinske knjižnice (1. nadstropje glavne stavbe bolnišnice). Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. - OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 8. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 - 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; - 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. odstavka 44. člena ZJN-2.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 2. Ponudnik zagotavlja: - - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1.; - -da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijski dobi; - - najmanj 2 (dve) letno garancijo za ponujen sistem, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju sistema vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške); - da bo za celotno dobo eksploatacije sistema (7 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila sistema izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak je največ 24 (štiriindvajset) ur , odprava napak največ 10 dni, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo dobavo. V času popravila bo moral izbrani ponudnik ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika (cca. 3 osebe) ; - da bo v primeru izbora naročniku po podpisu pogodbe dostavil bančno garancijo ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, pri čemer se kot dobro izvedbo pogodbenih obveznosti razume tudi izvedba v pogodbenem roku. Veljavnost garancije mora biti še 15 dni po uspešni primopredaji izvršenih del; - da bo ob primopredaji dostavil garancijsko izjavo za najmanj 2 (dve) letno garancijo za brezhibno delovanje sistema, šteto od uspešno opravljene primopredaje. Rok trajanja garancije je 10 dni daljši kot garancijski rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do naročnika v času garancijske dobe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije; - odlog plačila v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca.; 2. Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti ter da sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene pod točko 2. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«. - da ima najmanj 1 (eno) referenco o dobavi in montaži naprave enake tehnologije (kvaliteta produktne vode), ki ustreza standardom Farmakopeje.; Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo sistema po načelu ključ v roke. Ponudbeni predračun mora ponudnik specificirati po posameznih sestavni delih in po vrsti ponujenih storitev Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževalne ure, ki je razumljena kot urna postavka za izvajanje vzdrževalnih del, popravil in servisnih storitev v celotni dobi eksploatacije sistema (7 let) in ki bo enotna, ne glede na izobrazbo in profil serviserja. Ponudnik mora glede na tehnične specifikacije naročnika podati tehnološki opis delovanja naprave za osmozno vodo (poseben dokument), iz katerega bo naročnik lahko ugotovil izpolnjevanje zahtevanih tehničnih in tehnoloških zahtev. Morebitni popusti morajo biti posebej izkazani in zajeti v končni ponudbeni ceni. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.; Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost po specifikaciji predmeta javnega naročila za obdobje enega leta. Ceno dobave posamezne revije (cena mora veljati fco sedež naročnika – skladišče in mora vsebovati vse dajatve) ponudnik vpiše v program GoSoft 2000 preko spletne aplikacije.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - A) ponudbene cene dobave in montaže sistema za pripravo osmozne vode po načelu ključ v roke ter - B) zneska 7- letnega vzdrževanja ponujenega sistema, izračunanega po formuli: cena delovne ure X 200 vzdrževalnih ur. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek kriterijev (A+B) najnižji. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) V primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka.; Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z skupno najnižjo ponudbeno ceno vse razpisane strokovne literature – periodike. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2A ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo. - Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. - Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. - Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. - Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00030012 - Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine