## List1
POPIS MATERIALA (ZAMENJAVA PLINSKIH POSTAJ ZA KISIK IN OKSIDUL)
1. POSTAJA ZA KISIK (SB Nova Gorica )
Št. | Opis | E/M | kosov
01. | Reducirna preklopna postaja za kisik za uporabo pri dvostranski napeljavi jeklenk po standardu DIN EN ISO 7396-1. Postaja dvostopenjsko reducira tlak v jeklenkah na konstatni tlak v napeljavi. Preklop pri izpraznjenih jeklenkah na polne se pri 10 - tih barih izvrši samodejno s pomočjo pnevmatskega preklopnega ventila. Dodatni priklop kisika iz rezervoarja (tekoča faza). Digitalna kontrolna enota s prikazom vseh relevantnih podatkov (aktivna stran, sistemski tlak, pretok in temperatura prostora). Število jeklenk, ki se priklapljajo na postajo, je 2x10 v dvojnih vrstah. Postaja mora omogočati prenos podatkov na operativni signalni sistem (delovni signal) ter vključevati CNS relejni modul (v kolikor potreben). Omogočeno mora biti prenos signalov preko LON terminatorja in Gateway-a. Jeklenke niso predmet dobave, ker se najemajo pri dobavitelju plina.
- nazivni pretok 120 Nm3/h
- vstopni tlak: max. 200 bar
- izstopni tlak 5 bar
- mere pribl. 550 × 1020 × 195 mm
| Kot npr. Dräger GCS 1200 CONTROL | kpl | 1
Vključeno mora biti:
- | Razdelilec na tri priključke, za priključitev na reducirno postajo, narejen iz bakrene cevi z navojnimi priklljučki, s tremi priključki z ventili DN 20 in manometri Ø50, območjem 1 - 16 barov in tremi izstopnimi cevmi 22 x 1 mm.
- max pritisk 16 bar
| - navojni priključek G 1 | kpl | 2
- | Visokotlačna zbirna cev za jeklenke, z vgrajenimi nepovratnimi ventili, za priključitev 5 visokotlačnih priključnih lokov. | kpl | 2
- | Visokotlačni ventil s sinter metalnim filtrom z zapornim ventilom za zapiranje ene strani jeklenk in za zaščito reducirne postaje
- velikost DN 10
- max. pritisk 200 bar
- luknjice v filtru 50 μm
| - priključki G ¾ | kpl | 2
- | Razbremenilni ventil za montažo na konceh zbirnih cevi, z nastavkom za lotanje, za max. tlak 200 bar | kpl | 2
- | Visokotlačni dvojni priključni lok, za priključitev plinskih jeklenk na zbirne cevi, narejen iz bakrene cevi 8 x 1,5 mm, z medeninastimi priključki in tesnili po evropski normi EN ISO 10297:2017-12 in SIST EN ISO 10297:2014-10 z navoji ventilov ponovno polnljivih premičnih plinskih jeklenk za kisik velikosti G 3/4˝ desni (priključek št. 9).
| - vel. 341 x 270 mm | kpl | 10
- | Držalo za 5 jeklenk, pocinkano, narejeno iz kotnega železa, primerno za 40 litrske (Ø204 mm) in 50 litrske (Ø229 mm) jeklenke | kpl | 2
- | Pocinkana verižica, s prirejenimi zapenjali, za pritrditev 10- tih jeklenk druge vrste na držalo, dolžine cca. 680 mm | kpl | 10
- | Demontaža obstoječe postaje | kpl | 1
SKUPAJ:
2. POSTAJA ZA OKSIDUL (SB Nova Gorica )
Št. | Opis | E/M | kosov
01. | Reducirna preklopna postaja za oksidul za uporabo pri dvostranski napeljavi jeklenk po standardu DIN EN ISO 7396-1. Postaja dvostopenjsko reducira tlak v jeklenkah na konstatni tlak v napeljavi. Preklop pri izpraznjenih jeklenkah na polne se pri 10- tih barih izvrši samodejno s pomočjo pnevmatskega preklopnega ventila. Dodatni priklop 3. vira. Digitalna kontrolna enota s prikazom vseh relevantnih podatkov (aktivna stran, sistemski tlak, pretok in temperatura prostora). Število jeklenk, ki se priklapljajo na postajo, je 2x4 v dvojnih vrstah. Postaja mora omogočati prenos podatkov na operativni signalni sistem (delovni signal) ter vključevati CNS relejni modul (v kolikor potreben). Omogočeno mora biti prenos signalov preko LON terminatorja in Gateway-a. Jeklenke niso predmet dobave, ker se najemajo pri dobavitelju plina.
- nazivni pretok 35 Nm3/h
- vstopni tlak: max. 200 bar
- izstopni tlak 5 bar
- mere pribl. 550 × 1020 × 195 mm
| Kot npr. Dräger GCS 800 Control | kpl | 1
Vključeno mora biti:
- | Razdelilec za tri priključke, za priključitev na reducirno postajo, izdelan iz bakrene cevi z navojnimi priklljučki, s tremi priključki z ventili DN 20 in manometri Ø50, območjem 1 - 16 barov in tremi izstopnimi cevmi 22 x 1 mm.
- max pritisk 16 bar
| - navojni priključek G 1 | kpl | 2
- | Visokotlačna zbirna cev za jeklenke, z vgrajenimi nepovratnimi ventili, za priključitev 2 visokotlačnih priključnih lokov. | kpl | 2
- | Visokotlačni ventil s sinter metalnim filtrom z zapornim ventilom za zapiranje ene strani jeklenk in za zaščito reducirne postaje.
- velikost DN 10
- max. pritisk 200 bar
- luknjice v filtru 50 μm
| - priključki G ¾ | kpl | 2
- | Razbremenilni ventil za montažo na konceh zbirnih cevi, z nastavkom za lotanje, za max. tlak 200 bar | kpl | 2
- | Visokotlačni dvojni priključni lok, za priključitev plinskih jeklenk na zbirne cevi, narejen iz bakrene cevi 8 x 1,5 mm, z medeninastimi priključki in tesnili po evropski normi EN ISO 10297:2017-12 in SIST EN ISO 10297:2014-10 z navoji ventilov ponovno polnljivih premičnih plinskih jeklenk za N2O velikosti G 3/8˝ (priključek št. 11).
| - vel. 341 x 270 mm | kpl | 4
- | Držalo za 2 jeklenki, pocinkano, izdelano iz kotnega železa, primerno za 40 litrske (Ø204 mm) in 50 litrske (Ø229 mm) jeklenke. | kpl | 2
- | Pocinkana verižica, s prirejenimi zapenjali, za pritrditev 4 jeklenk druge vrste na držalo, dolžine cca. 680 mm. | kpl | 4
- | Reducirna enota (3 vir napajanja), sestoječa iz:
- reducirnega ventila s pretokom 35 Nm3/h,
- visokotlačnega ventila s sinter metalnim filtrom z zapornim ventilom za zapiranje ene strani jeklenk in za zaščito reducirne postaje,
- visokotlačne zbirne cev za jeklenke, z vgrajenimi nepovratnimi ventili, za priključitev 3 visokotlačnih priključnih lokov,
- 3 enojnih priključnih lokov za jeklenke z N2O velikosti G 3/8˝ (priključek št. 11),
- držala jeklenk za 3 jeklenke in
- razbremenilnega ventila
| Kot npr. Dräger RE 500 Control | kpl | 1
- | Demontaža obstoječe postaje | kpl | 1
SKUPAJ:
3. SIGNALIZACIJA (SB Nova Gorica )
Št. | Opis | E/M | kosov
01. | Operativna signalizacija (delovni signal) po DIN EN ISO 7396-1 s prikazom do 46 signalov iz posameznih plinskih postaj. Odvisno od prioritete alarma se sproži vizualni in zvočni alarm. Vizualna sporočila z led lučko za posamezne signale in opisom pomena (zelena=ok, oranžna=opozorilo in rdeča=alarm).
- vrstni red sporočil in prioriteta alarma (se lahko prosto nastavi)
- zvočnik za zvočni alarm
- gumb za ponastavitev / preiskus za kratkotrajni izklop alarma (15 minut)
- vzmetne sponke za vhodne, omrežne in signalne vhode
Podatki:
- napajanje: 24V AC/DC
- tok: 36VA (AC) / 15W
- glasnost: >57dB
| Kot npr. Dräger Monitor LL | kpl | 1
- | Oprema za prenos signalov stanja postaje na CNS preko LON Terminator / Gateway | kpl | 1
SKUPAJ:
4. SPLOŠNO (SB Nova Gorica )
Št. | Opis | E/M | kosov
01. | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, sestavljen iz kotnikov, ploščatega železa, vijakov, matic, podložk, gumijastih podlog, itd. | kg | 60
02. | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m.
| Ø 15 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 40
| Ø 22 x 1 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 60
| Ø 28 x 1,5 mm (max. del. tlak 104 bar) | m | 35
03. | Spojni kosi iz bakra
| Za spajanje cevi, izdelani iz enega kosa po DIN 2856, ali SIST EN 1254/1 za izvedbo lokov, odcepov spajanja cevi, reduciranje spajanja različnih premerov cevi. V vrednosti 65% vrednosti cevne mreže iz točke 2. | % | 65
04. | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah.
| Naročilo po zahtevnosti razvoda. | kpl | 1
05. | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov | kpl | 1
06. | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kpl | 1
07. | Režijske ure | ur | 20
08. | Tlačni preiskusi in preiskusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poiskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1
09. | Označevanje instalacije, napisne ploščice in ostale zakonsko določene oznake | kpl | 1
10. | Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta | kpl | 1
11. | Atest, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope | kpl | 1
12. | Navodila za vzdrževanje in obratovanje, sheme delovanja naprav v okvirju, pritrjeno na steno | kpl | 1
13. | Pripravljalna in zaključna dela; Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | 5%
SKUPAJ:
VSE SKUPAJ (SB Nova Gorica):
Žig in podpis ponudnika: